## Caractéristiques des points
CARACTÉRISTIQUES DES POINTS DU SYSTÈME (SITUTATION HIVER) | CARACTÉRISTIQUES DES POINTS DU SYSTÈME (SITUTATION HIVER) | CARACTÉRISTIQUES DES POINTS DU SYSTÈME (SITUTATION HIVER) | CARACTÉRISTIQUES DES POINTS DU SYSTÈME (SITUTATION HIVER) | CARACTÉRISTIQUES DES POINTS DU SYSTÈME (SITUTATION HIVER) | CARACTÉRISTIQUES DES POINTS DU SYSTÈME (SITUTATION HIVER) | CARACTÉRISTIQUES DES POINTS DU SYSTÈME (SITUTATION HIVER) | CARACTÉRISTIQUES DES POINTS DU SYSTÈME (SITUTATION HIVER) | CARACTÉRISTIQUES DES POINTS DU SYSTÈME (SITUTATION HIVER) | CARACTÉRISTIQUES DES POINTS DU SYSTÈME (SITUTATION HIVER) | CARACTÉRISTIQUES DES POINTS DU SYSTÈME (SITUTATION HIVER)
Nom du point | Texte | θs [°C] | Hr [%] | θr [°C] | θh [°C] | r [g/kgas] | h [kJ/kgas] | v [m³/kgas] | qm [kgas/s] | qv [m³/h]
Extérieur Hiver | Eh | -5 | 90 | -6.227 | -5.419 | 2.3514 | 0.832 | 0.8048 | 0.76667 | 2221.263
Sortie Récupérateur Air neuf Hiver | S.Trsf.h | 10 | 29.4454 | -6.227 | 3.341 | 2.3514 | 15.9012 | 0.84983 | 0.76667 | 2345.518
Sortie Récupérateur Air rejeté Hiver | S.Rcp.h | 6.5378 | 92.9489 | 5.4808 | 6.0037 | 5.9003 | 21.3051 | 0.84421 | 0.76667 | 2330.008
Local Hiver | Lh | 19 | 45 | 6.8106 | 12.148 | 6.4741 | 35.3615 | 0.88263 | 1.818 | 5776.615
Sortie Ventilateur de Reprise Hiver | SvRh | 20 | 42.2869 | 6.8106 | 12.5457 | 6.4741 | 36.3742 | 0.88565 | 1.818 | 5796.387
Mélange Hiver | Mh | 15.8024 | 40.4 | 2.3813 | 9.0115 | 4.7355 | 27.7405 | 0.87054 | 1.818 | 5697.515
Sortie Batterie Chaude 1 | Sbc 1 | 28.656 | 18.4623 | 2.3813 | 14.2423 | 4.7355 | 40.7134 | 0.90928 | 1.818 | 5951.031
Entrée Ventilateur de Soufflage Hiver | EvSh | 28.7861 | 21.7971 | 4.8424 | 15.0969 | 5.6413 | 43.1514 | 0.91098 | 1.818 | 5962.202
Soufflage Hiver | Sh | 29.7861 | 20.5748 | 4.8424 | 15.4547 | 5.6413 | 44.1624 | 0.914 | 1.818 | 5981.949
CARACTÉRISTIQUES DES POINTS DU SYSTÈME (SITUTATION ÉTÉ) | CARACTÉRISTIQUES DES POINTS DU SYSTÈME (SITUTATION ÉTÉ) | CARACTÉRISTIQUES DES POINTS DU SYSTÈME (SITUTATION ÉTÉ) | CARACTÉRISTIQUES DES POINTS DU SYSTÈME (SITUTATION ÉTÉ) | CARACTÉRISTIQUES DES POINTS DU SYSTÈME (SITUTATION ÉTÉ) | CARACTÉRISTIQUES DES POINTS DU SYSTÈME (SITUTATION ÉTÉ) | CARACTÉRISTIQUES DES POINTS DU SYSTÈME (SITUTATION ÉTÉ) | CARACTÉRISTIQUES DES POINTS DU SYSTÈME (SITUTATION ÉTÉ) | CARACTÉRISTIQUES DES POINTS DU SYSTÈME (SITUTATION ÉTÉ) | CARACTÉRISTIQUES DES POINTS DU SYSTÈME (SITUTATION ÉTÉ) | CARACTÉRISTIQUES DES POINTS DU SYSTÈME (SITUTATION ÉTÉ)
Nom du point | Texte | θs [°C] | Hr [%] | θr [°C] | θh [°C] | r [g/kgas] | h [kJ/kgas] | v [m³/kgas] | qm [kgas/s] | qv [m³/h]
Extérieur Été | Ee | 31 | 45 | 17.6806 | 21.7177 | 13.3895 | 65.1533 | 0.92899 | 0.76667 | 2564.021
Sortie Récupérateur Air neuf Été | S.Trsf.e | 28.2655 | 52.6714 | 17.6806 | 20.9392 | 13.3895 | 62.3471 | 0.92064 | 0.76667 | 2540.969
Sortie Récupérateur Air rejeté Été | S.Rcp.e | 28.75 | 40.1096 | 13.864 | 18.967 | 10.4383 | 55.3296 | 0.91784 | 0.76667 | 2533.231
Local Été | Le | 25 | 50 | 13.864 | 17.7706 | 10.4383 | 51.5029 | 0.90644 | 1.8872 | 6158.321
Sortie Ventilateur de Reprise Été | SvRe | 26 | 47.117 | 13.864 | 18.0951 | 10.4383 | 52.5233 | 0.90948 | 1.8872 | 6178.976
Mélange Été | Me | 26.9234 | 49.6512 | 15.5187 | 19.291 | 11.6372 | 56.5141 | 0.91401 | 1.8872 | 6209.789
Entrée Ventilateur de Soufflage Été | EvSe | 16 | 77.4795 | 12.0683 | 13.6056 | 9.2637 | 39.3572 | 0.87744 | 1.8872 | 5961.332
Soufflage Été | Se | 17 | 72.7015 | 12.0683 | 13.9836 | 9.2637 | 40.3754 | 0.88048 | 1.8872 | 5981.949
DimClim (Version 1.1.0.0) © 2011-2020 | DimClim (Version 1.1.0.0) © 2011-2020 | DimClim (Version 1.1.0.0) © 2011-2020 | DimClim (Version 1.1.0.0) © 2011-2020 | DimClim (Version 1.1.0.0) © 2011-2020 | DimClim (Version 1.1.0.0) © 2011-2020 | DimClim (Version 1.1.0.0) © 2011-2020 | DimClim (Version 1.1.0.0) © 2011-2020 | DimClim (Version 1.1.0.0) © 2011-2020 | DimClim (Version 1.1.0.0) © 2011-2020 | DimClim (Version 1.1.0.0) © 2011-2020
Caractéristiques des points du système | Caractéristiques des points du système | Caractéristiques des points du système | Caractéristiques des points du système | Caractéristiques des points du système | Caractéristiques des points du système | Caractéristiques des points du système | Caractéristiques des points du système | Caractéristiques des points du système | Caractéristiques des points du système | Caractéristiques des points du système

## Paramètres du système
PARAMÈTRES DU SYSTÈME | PARAMÈTRES DU SYSTÈME | PARAMÈTRES DU SYSTÈME | PARAMÈTRES DU SYSTÈME | PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Situation / Élément | Paramètre | Unité | SAISON | SAISON
Situation / Élément | Paramètre | Unité | HIVER | ÉTÉ
Site | Altitude | m | 453.01
| Pression atmosphérique correspondante | Pa | 96000
| Température sèche | °C | -5 | 31
| Humidité relative | % | 90 | 45
Local | Température sèche | °C | 19 | 25
| Humidité relative | % | 45 | 50
| Chaleur latente de vaporisation de l'eau | kJ/kgeau | 2456.04 | 2441.88
| Charges thermiques (sensibles) | kW | -19.7182 | 15.5872
| Masse d'humidité | kgeau/h | 5.45 | 7.98
| Charges hydriques (latentes) | kW | 3.7182 | 5.4128
| Charges totales (enthalpiques) | kW | -16 | 21
| Rapport caractéristique γ ou pente de la droite de charge | kJ/kgeau | -10568.81 | 9473.68
Soufflage | Type de débit | s.o | Constant (à charge constante)
| Écart de températures Local/Soufflage | K | -10.7861 | 8
| Débit massique d'air sec (As) | kgas/s | 1.818 | 1.8872
| Débit volumique d'air humide | m³/h | 5981.949 | 5981.949
Renouvellement d'air (Air neuf) | Référence de calcul des débits massiques | s.o | Conditions réglementaires
| Débit massique d'air sec (An) | kgas/s | 0.76667 | 0.76667
| Débit volumique d'air humide | m³/h | 2221.263 | 2564.021
| Débit volumique d'air humide aux conditions intérieures | m³/h | 2436.052 | 2501.765
| Débit volumique d'air humide aux conditions réglementaires | m³/h | 2300 | 2300
| Charges enthalpiques relatives à l'air neuf | kW | -26.4726 | 10.4654
| Masse d'humidité relative à l'air neuf | kgeau/h | -11.3785 | 8.1452
Amenée d'air neuf Reprise,Rejet | Mode d'introduction d'air neuf | s.o | Par caisson de mélange
| Mode de positionnement des volets | s.o | Automatique
| Dosage de l'air neuf | s.o | Mélange
| Taux d'air neuf | % | 42.17 | 40.62
| Débit massique d'air neuf (An) | kgas/s | 0.76667 | 0.76667
| Débit massique d'air recyclé (Arc) | kgas/s | 1.0513 | 1.1206
| Débit massique d'air mélangé (Am) | kgas/s | 1.818 | 1.8872
| Débit massique d'air repris (Arp) | kgas/s | 1.818 | 1.8872
| Débit massique d'air rejeté (Arj) | kgas/s | 0.76667 | 0.76667
| Différentiel entre débits massiques d'air soufflé et repris (réf:Arp) | % | 0 | 0
| Débit volumique d'air neuf | m³/h | 2221.263 | 2564.021
| Débit volumique d'air recyclé | m³/h | 3351.997 | 3668.82
| Débit volumique d'air mélangé | m³/h | 5697.515 | 6209.789
| Débit volumique d'air repris | m³/h | 5776.615 | 6158.321
| Débit volumique d'air rejeté | m³/h | 2330.008 | 2533.231
DimClim (Version 1.1.0.0) © 2011-2020 | DimClim (Version 1.1.0.0) © 2011-2020 | DimClim (Version 1.1.0.0) © 2011-2020 | DimClim (Version 1.1.0.0) © 2011-2020 | DimClim (Version 1.1.0.0) © 2011-2020
Paramètres du système | Paramètres du système | Paramètres du système | Paramètres du système | Paramètres du système

## Batteries (Hiver)
CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES (SITUATION HIVER) | CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES (SITUATION HIVER) | CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES (SITUATION HIVER) | CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES (SITUATION HIVER) | CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES (SITUATION HIVER)
Élément | Ordre | Paramètre | Unité | Valeur
Récupérateur d'énergie à plaques et courants croisés | 1 | Puissance totale récupérée | kW | 11.553
|  | Efficacité en chaleur sensible | % | 60
|  | Débit volumique à l'entrée d'air neuf | m³/h | 2221.263
Batterie chaude n°1 | 2 | Puissance calorifique | kW | 23.5847
|  | Débit volumique à l'entrée | m³/h | 5697.515
Humidificateur à vapeur n°1 | 3 | Puissance calorifique | kW | 4.4322
|  | Masse d'eau injectée | kgeau/h | 5.9285
|  | Débit volumique à l'entrée | m³/h | 5951.031
DimClim (Version 1.1.0.0) © 2011-2020 | DimClim (Version 1.1.0.0) © 2011-2020 | DimClim (Version 1.1.0.0) © 2011-2020 | DimClim (Version 1.1.0.0) © 2011-2020 | DimClim (Version 1.1.0.0) © 2011-2020
Liste des batteries (Hiver) | Liste des batteries (Hiver) | Liste des batteries (Hiver) | Liste des batteries (Hiver) | Liste des batteries (Hiver)

## Batteries (Été)
CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES (SITUATION ÉTÉ) | CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES (SITUATION ÉTÉ) | CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES (SITUATION ÉTÉ) | CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES (SITUATION ÉTÉ) | CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES (SITUATION ÉTÉ)
Élément | Ordre | Paramètre | Unité | Valeur
Récupérateur d'énergie à plaques et courants croisés | 1 | Puissance totale récupérée | kW | -2.1515
|  | Efficacité en chaleur sensible | % | 55
|  | Débit volumique à l'entrée d'air neuf | m³/h | 2564.021
Batterie froide n°1 Rangs: 8 / Pas d'ailettes: Petit | 2 | Puissance frigorifique totale | kW | -32.3788
|  | Masse d'eau piégée | kgeau/h | 16.1252
|  | Puissance totale nominale de la batterie | kW | -49.2217
|  | Efficacité enthalpique nominale (Air/Eau) | % | 79.61
|  | Facteur de bipasse (Air) | % | 36.59
|  | Température moyenne de surface | °C | 9.7
|  | Température d'entrée d'eau glacée | °C | 7.15
|  | Débit volumique à l'entrée | m³/h | 6209.789
DimClim (Version 1.1.0.0) © 2011-2020 | DimClim (Version 1.1.0.0) © 2011-2020 | DimClim (Version 1.1.0.0) © 2011-2020 | DimClim (Version 1.1.0.0) © 2011-2020 | DimClim (Version 1.1.0.0) © 2011-2020
Liste des batteries (Été) | Liste des batteries (Été) | Liste des batteries (Été) | Liste des batteries (Été) | Liste des batteries (Été)

## Batteries (Global)
CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES | CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES | CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES | CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES | CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES
Élément | Ordre | Paramètre | Unité | Valeur
Récupérateur d'énergie à plaques et courants croisés | 1 | Puissance totale récupérée | kW | 11.553
|  | Efficacité en chaleur sensible | % | 60
Batterie chaude | 2 | Puissance calorifique | kW | 23.5847
Batterie froide Rangs: 8 / Pas d'ailettes: Petit | 3 | Puissance frigorifique nominale | kW | -49.2217
|  | Température d'entrée d'eau glacée | °C | 7.15
Humidificateur à vapeur | 4 | Puissance calorifique | kW | 4.4322
|  | Masse d'eau injectée | kgeau/h | 5.9285
DimClim (Version 1.1.0.0) © 2011-2020 | DimClim (Version 1.1.0.0) © 2011-2020 | DimClim (Version 1.1.0.0) © 2011-2020 | DimClim (Version 1.1.0.0) © 2011-2020 | DimClim (Version 1.1.0.0) © 2011-2020
Liste des batteries du système | Liste des batteries du système | Liste des batteries du système | Liste des batteries du système | Liste des batteries du système